# Método por componentes (ASHRAE – clásico) para el  cálculo de carga de refrigeración

El cálculo de la carga de refrigeración es esencial en los procesos de enfriamiento y almacenamiento de productos alimenticios. Permite dimensionar el sistema de refrigeración requerido para mantener la calidad e inocuidad del producto.

## 1. Componentes de la Carga de Refrigeración

La carga total se compone de los siguientes elementos:

• Calor del producto (Qp): Energía necesaria para enfriar el producto desde su temperatura inicial hasta la de almacenamiento.
Fórmula: Qp = m · Cp · ΔT

• Calor de respiración (Qr): Considerado para productos frescos (frutas y vegetales), generado por la respiración natural del producto.

• Calor de infiltración (Qi): Proviene de la entrada de aire caliente y húmedo al abrir puertas o por filtraciones.
Fórmula: Qi = V · ρ · Cp_aire · ΔT

• Calor por transmisión (Qt): Pérdidas de calor a través de paredes, techo y piso de la cámara frigorífica.
Fórmula: Qt = U · A · ΔT

• Calor interno (Qint): Generado por operarios, iluminación y equipos eléctricos dentro de la cámara.

## 2. Carga Total de Refrigeración

La carga total se obtiene de la suma de todos los componentes:

Qtotal = Qp + Qr + Qi + Qt + Qint

## 3. Ejemplo de Aplicación

Supongamos que se requiere enfriar 500 kg de mango deshidratado:
- Masa = 500 kg
- Cp ≈ 3.7 kJ/kg·°C
- Temperatura inicial: 45 °C
- Temperatura final: 20 °C
- Tiempo de enfriamiento: 2 horas

Cálculo:
Qp = 500 × 3.7 × (45 - 20) = 46,250 kJ
Qp (en 2 h) = 46,250 / (2 × 3600) ≈ 6.4 kW
Sumando Qi, Qt y Qint, la carga final puede aproximarse a 9–10 kW.

## 4. Normas de Referencia

• ASHRAE Handbook – Refrigeration
• Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (BPM)
• ISO 22000:2018 – Gestión de inocuidad alimentaria